**Справка по исполнению органам местного самоуправления городского округа Архангельской области «Город Коряжма» полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.**

В городском округе Архангельской области «Город Коряжма» на данный момент актуализировано и принято 8 из 8 (100%) нормативных правовых актов о реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов.

Согласно сведений о состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) на территории городского округа Архангельской области «Город Коряжма» на «01» ноября 2021 года имеется 645 ИНППВ, из них неисправных 13. Из указанных неисправных ИНППВ: 6 принадлежат органу местного самоуправления, 7- организациям и физическим лицам. Вместе с тем, мкр. Зеленый 1 не обеспечен противопожарным водоснабжением (в соответствии с проектом отсутствует 109 пожарных гидрантов).

На содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в 2021 году в городском округе было выделено 273 тыс. руб.

Субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения в 2021году не выделялось.

В 2021 году мероприятия на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации в планах и программах развития территорий, не предусматривались, финансирование не закладывалось.

Плановая проверка в отношении городского округа «город Коряжма» проведена в 2018 году. По результатам проверки выявлено 10 нарушений требований пожарной безопасности, выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

03.12.2021 проведена внеплановая проверка по исполнению предписания, по результатам которой не устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

1) Не обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение в микрорайоне «Зеленый-1». Пожарные гидранты на водопроводной сети не обеспечивают пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м.

2) Не обеспечивается требуемый расход воды на наружное пожаротушение восточнее ул. Строителей по улицам: Куйбышева, Свердлова, Дзержинского, Калинина, Лесной. Пожарные гидранты на водопроводной сети не обеспечивают пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м. Не обеспечен нормативный запас воды для целей пожаротушения и необходимое количество источников наружного противопожарного водоснабжения из расчета не менее двух источников противопожарного водоснабжения с запасом воды не менее 50 % на тушение одного пожара в течении 3 часов и расположении их в радиусе 200 м. от обслуживаемых ими зданий (Расстояние от пожарного водоема, расположенного по ул. Калинина, д. 46, до обслуживаемых им зданий превышает 200м.).

По результатам внеплановой проверки выдано новое предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 03.12.2021 № 166.

Администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (назначен штраф - 75 тысяч рублей).

Мировым судом города Коряжмы администрация городского округа Архангельской области «Город Коряжма» привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч.12 ст.19.5 (назначен штраф - 70 тысяч рублей).

Согласно представленным в Главное управление МЧС России по Архангельской области сведениям по обучению мерам пожарной безопасности, в городском округе «г. Коряжма» за 2021 год обучено 11335 (100%) человек неработающего населения.

Населенные пункты, подверженные угрозе лесных и других ландшафтных пожаров, на территории городского округа отсутствуют.

**Предложения главе городского округа Архангельской области «г. Коряжма»:**

1. Главе Администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма» запланировать в планах и программах развития территорий мероприятия на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечить финансирование указанных мероприятий. Срок: до 01.04.2022.
2. Администрации городского округа Архангельской области «Город Коряжма»принять меры к устранению нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от 03.12.2021 № 166.
3. Обеспечить создание источников наружного противопожарного водоснабжения в безводных участках городского округа
4. Обеспечить своевременное исполнение первичных мер пожарной безопасности с учетом сезонных рисков.