**Справка по исполнению органами местного самоуправления МО «Ленский муниципальный район» полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.**

В состав Ленского муниципального района входят 1 городское поселение: «Урдомское» и 3 сельских поселений: МО «Сафроновское», «Козьминское», «Сойгинское».

В поселениях Ленского муниципального района на данный момент актуализировано и принято 29 из 29 (100%) нормативных правовых актов о реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории населенных пунктов.

Согласно сведений о состояния источников наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНППВ) на территории МО «Ленский муниципальный район» на «01» ноября 2021 года на территории района имеется 180 ИНППВ, из них неисправных - 42, бесхозяйных -24. Из указанных неисправных ИНППВ: 18 принадлежат органам местного самоуправления (4 МО «Сафроновское», 3 МО «Козьминское», 11 МО «Урдомское»), 24 – являются бесхозяйными (МО «Сафроновское»). На территории района имеется 48 безводных участков.

В настоящее время в МО «Сафроновское» реализуется инвестиционный проект Правительства Архангельской области и ООО «АГТС» по замене системы водоснабжения с. Яренск. В рамках этого проекта запланировано создание 80 новых пожарных гидрантов. Реализация этого проекта запланирована на май 2022 года, проект на 01.11.2021г. закончен на 80%).

На содержание источников наружного противопожарного водоснабжения в 2021 году в Ленском районе было выделено 425 тыс. руб.

Муниципальным образованиям Ленского муниципального района субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по оборудованию источников наружного противопожарного водоснабжения в 2021году не выделялись.

Субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в 2021 году МО «Ленский муниципальный район» также не выделялось.

На территории Ленского района создана частное местное общественное учреждение пожарной охраны «Добровольная пожарная команда Ленского района Архангельской области» в состав которой входят 12 подразделений (11 по тушению пожаро, 1 по профилактике пожаров).

Неприкрытыми подразделениями пожарной охраны остаются 2 населенных пунктов (п. Витюнино, проживает 48 человек, п. Лупья, проживает 94 человека). Социальные объекты в данных нас. пунктах отсутствуют.

Плановая проверка в отношении **МО «Урдомское»** проведена 30.04.2021. По результатам проверки выявлено 10 нарушений требований пожарной безопасности:

1) Для населенных пунктов входящих в состав МО «Урдомское» отсутствуют планы и программы развития территории, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2) в МО «Урдомское» не предусмотрена система мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, не оказывается поддержка при осуществлении ими своей деятельности.

3) Для объектов защиты, расположенных в п. Витюнино - не обеспечен 15 - ти метровый противопожарный разрыв от границ застройки до лесного массива.

4) Территории общего пользования п. Витюнино, не обеспечены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

5) Для объектов защиты, расположенных в п. Вандыш - не обеспечен 15 - ти метровый противопожарный разрыв от границ застройки до лесного массива.

6) п. Лупья МО «Урдомское» не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со [статьей 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341901&date=28.12.2020&dst=218&fld=134) Федерального закона "О пожарной безопасности", а именно в п. Лупья обустроен только один пожарный водоем (естественный), а количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов в населенном пункте должно быть не менее двух.

7) Для объектов защиты, расположенных в д. Бор ул. Центральная, д.1, ул. Радужная д.1 и д.2, ул. Новая и ул. Таежная - не обеспечен 15 - ти метровый противопожарный разрыв от границ застройки до лесного массива.

8) В д. Бор МО «Урдомское» не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения.

9) В п. Урдома МО «Урдомское» не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а именно объекты защиты п. Урдома на улицах: ул. Маяковского, ул. Чайковского, Пушкина, ул. Космонавтов, ул. Вычегодская, ул. Первая, ул. Вторая, ул. Кости Зинина, ул. Толстова (от дома №2 до дома №10), ул. Заболотная, пер. Мирный, ул. Новая, ул. Октябрьская (от дома №23 до дома №51), ул. Спортивная, ул. Центральная (от дома №29 до дома №54), ул. Железнодорожная (от дома №37 до дома №49), ул. Нянда (от дома №2 до дома №19), ул. Первомайская, ул. Морозова, ул. Покровская - не обеспечены нормативным запасом воды для целей пожаротушения.

10) В п. Урдома МО «Урдомское» не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии со [статьей 19](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=341901&date=28.12.2020&dst=218&fld=134) Федерального закона "О пожарной безопасности", а именно пожарные гидранты по адресам: ул. Вычегодская, 43, ул. Вычегодская, 45, ул. Молодежная, 31, пер. Молодежный, 33 неисправны (затоплены водой, неисправны штанги).

Администрации МО выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком устранения до 01.07.2022.

По результатам проверки к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, привлечено юридическое лицо МО «Урдомское» и глава администрации МО «Урдомское» (в виде предупреждения).

Плановая проверка в отношении **МО «Козьминское»** проведена 30.04.2021. По результатам проверки выявлено 6 нарушений требований пожарной безопасности:

1) Для населенных пунктов входящих в состав МО «Козьминское» отсутствуют планы и программы развития территории, содержания в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилы и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

2) В МО «Козьминское» не предусмотрена система мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, не оказывается поддержка при осуществлении ими своей деятельности.

3) Для объектов защиты, расположенных в с. Лена по ул. Лесная и ул. Шубинская - не обеспечен 15 - ти метровый противопожарный разрыв от границ застройки до лесного массива.

4) В с. Лена МО «Козьминское» не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а именно объекты защиты с. Лена на улицах: ул. Коста Зинина (от дома №2 до дома №16), ул. Кирова, пер. Михалева, ул. Новая, ул. Лесная (от дома №23 до дома №51), ул. Новая - не обеспечены нормативным запасом воды для целей пожаротушения.

5) В п. Гыжег МО «Козьминское» не созданы для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а именно объекты защиты п. Гыжег на улицах: ул. Новопоселенческая, ул. Строителей, ул. Новая, ул. Красная, ул. Октябрьская, ул. Гагарина - не обеспечены нормативным запасом воды для целей пожаротушения.

6) Для объектов защиты, расположенных в п. Гыжег ул. Строителей - не обеспечен 15 - ти метровый противопожарный разрыв от границ застройки до лесного массива.

Администрации МО выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком устранения до 11.07.2022.

По результатам проверки к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, привлечено юридическое лицо МО «Козьминское» и глава администрации МО «Козьминское» (в виде предупреждения).

Плановая проверка в отношении **МО «Сафроновское»** проведена 07.06.2018. По результатам проверки выявлено 8 нарушений требований пожарной безопасности, выдано предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам внеплановой проверки по контролю предписания, проведенной 01.01.2020 нарушения в соответствии со сроками устранены. На контроле находится нарушение со сроком устранения 01.12.2022:

1) Объекты защиты, расположенные в с. Яренск на улицах: ул. Пермская, ул. Кирпичная, ул. Совхозная, ул. Космонавтов, ул. Северная, ул. Вычегодская, пер. Фовановский, пер. Лесной, ул. Кр. Партизан (от пересечения с ул. Маяковского до пересечения с ул. Фиолетова), ул. В. Дубинина (от пересечения с ул. Октябрьская до пересечения с пер. Сельский), ул. Пионерская (от пересечения с ул. Кишерская до пересечения с ул. Трудовая), ул. Урицкого (от пересечения с ул. Трудовая до пересечения с пер. Сельский), ул. Трудовая (от пересечения с ул. Бр. Покровских до пересечения с ул. Пионерская) - не обеспечены нормативным запасом воды для целей пожаротушения.

По результатам плановой проверки к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, привлечено юридическое лицо МО «Сафроновское» и глава администрации МО «Сафроновское» (в виде предупреждения).

Плановая проверка деятельности органа местного самоуправления **МО «Сойгинское»** запланирована на май 2022 года.

На территории Ленского района, согласно Постановления Правительства Архангельской области, расположено 3 населенных пункта, подверженных угрозе лесных пожаров (с. Яренск, п. Усть –Очея, п. Лысимо). В отношении указанных населенных пунктов в 2021 году проведены внеплановые выездные проверки.

По результатам проверок выявлено 5 нарушений в п. Лысимо и в с. Яренск МО «Сафроновское».

В течении пожароопасного периода не устранено нарушение, связанное с неисправностью пожарного водоема в п. Лысимо.

Согласно представленным в Главное управление МЧС России по Архангельской области сведениям по обучению мерам пожарной безопасности, в Ленском муниципальном районе за 2021 год обучено 2130 (100%) человек неработающего населения.

При проведении в 2021 году работы формированию перечня населенных пунктов и территорий подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров главы муниципальных образований Ленского района отказывались включать в перечень населенные пункты (МО «Урдомское» - д. Бор, п. Витюнино, п. Вандыш; МО «Козьминское» - с. Лена, п. Тыва.), которые соответствовали критериям подверженных угрозе лесных пожаров.

По инициативе Главного управления МЧС России по Архангельской области указанные населенные пункты были включены в перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров.

**Предложения органам местного самоуправления Ленского района:**

1. Главам органов местного самоуправления Ленского муниципального района запланировать в планах и программах развития территорий мероприятия на приобретение и установку автономных дымовых пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечить финансирование указанных мероприятий. Срок: до 01.09.2021.
2. Главам МО «Козьминское», МО «Урдомское», МО «Сафроновское» устранить нарушения требований пожарной безопасности, указанных в предписаниях об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.
3. Главе муниципального образования «Сойгинское» обеспечить готовность поселения к плановой проверке за реализацией полномочий в области пожарной безопасности.
4. Главам органов местного самоуправления Ленского района обеспечить принятие бесхозяйных источников наружного противопожарного водоснабжения в муниципальную собственность, а также их исправное состояние.
5. Главам органов местного самоуправления Ленского района организовать приведение в надлежащее состояние неисправных источников наружного противопожарного водоснабжения. Срок: до 01.05.2022.
6. Обеспечить создание источников наружного противопожарного водоснабжения в безводных участках населенных пунктов.
7. Главам органов местного самоуправления Ленского района обеспечить своевременное исполнение первичных мер пожарной безопасности с учетом сезонных рисков.
8. Главам органов местного самоуправления Ленского района обеспечить готовность населенных пунктов к пожароопасному сезону 2022 года.